## Sheet1
汾阳市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2020年第4季度）
W2020-456
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 限 值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
1 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 色度(铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 合格
2 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 浑浊度（NTU） | ＜1（1） | ＜0.5 | 合格
3 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
4 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格
5 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 合格
6 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 总硬度（mg/L） | 450 | 256 | 合格
7 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 315 | 合格
8 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | 合格
9 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.025 | 合格
10 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 42.3 | 合格
11 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 氯化物（mg/L） | 250 | 9.9 | 合格
12 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.3 | 合格
13 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | 合格
14 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 硝酸盐（以N 计）（mg/L） | 10（2） | 2.32 | 合格
15 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 亚硝酸盐（mg/L） | 1 | ＜0.001 | 合格
16 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | 合格
17 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.068 | 合格
18 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.30 | 合格
19 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.10 | 合格
20 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 铜（mg/L） | 1 | ＜0.20 | 合格
21 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 锌（mg/L） | 1 | ＜0.05 | 合格
22 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 合格
23 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 硒（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 合格
24 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0002 | 合格
25 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | 合格
26 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | 合格
27 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 合格
28 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 耗氧量（mg/L） | 3（3） | 0.89 | 合格
29 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.0002 | 合格
30 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.0001 | 合格
31 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 游离氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.05 | 合格
32 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | 0.051 | 合格
33 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 总β放射性（Bq/L） | 1 | ＜0.028 | 合格
34 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 12 | 合格
35 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 总大肠菌群(MPN100/mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格
36 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 耐热大肠菌群（MPN100/mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格
37 | 东关小学 | 2020.12.14 | 汾阳市CDC | 汾阳市CDC | 大肠埃希氏菌（MPN100/mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格
备注：（1）.水源与净水技术条件限制时为3.
（2）.地下水源限制时20.
（3）.水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5.
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)执行。