报告编号：W2025-131

检 验 报 告

样品名称：   生 活 饮 用 水

委托单位：   汾阳市卫生健康局

检验类别：    委 托 检 验

单位名称： 汾阳市疾病预防控制中心

报告日期：   2025年12月30日

- 声  明

- 1、本报告未加盖本机构资质认定标志（CMA章）、检验检测专用章及骑缝章无效。

- 2、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

3、本报告一式两份，一份交委托（送检）单位，一份由本中心存档。

4、本报告不得涂改、伪造、增删；未经批准人签字无效。

5、委托方对本报告若有异议，应于收到报告之日起七日内向本机构提出，逾期不予受理（微生物指标不复检）。

6、委托（送样）检验时，检验结果仅对委托样品负责。

7、需要退还的样品及其包装物，可在收到报告之日起七日内领取。逾期不领者，视为弃样处理。

8、本报告未经本机构许可，不得用于产品标签、广告、商业宣传及评优等。

单位地址：汾阳市小南关31号。

邮政编码：032200

联系电话：0358-7332360

传    真：0358-7332360

汾阳市疾病预防控制中心

检 验 结 果 报 告

报告编号：W2025-131                               第1页共6页

| 样品名称 | 生 活 饮 用 水 |  |  | 采样地点 |  |  | 英雄北路尚客优酒店 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 汾阳市城市自来水有限公司 |  |  | 检验类别 |  |  | 委 托 检 验 |  |
| 委托单位 | 汾阳市卫生健康局 |  |  | 采样日期 |  |  | 2025年12月22日 |  |
| 样品数量 | 5L*1 1L*2 200mL*3 500mL*3 |  |  | 样品描述 |  |  | 塑料桶、玻璃瓶装液体 |  |
| 收样日期 | 2025年12月22日 |  |  | 分析日期 | 起 |  | 2025年12月22日 |  |
| 送（采）样人 | 梁爱瑜、张海伟、韦高婷 |  |  |  | 止 |  | 2025年12月25日 |  |
| 检验项目 及方法 | 检验项目：色度等共36项；检验方法：《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）。具体见附页。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器型号及编号 | 见附页。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 依据《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）对该委托样品进行检验，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验环境 | 温度:18-22℃ 湿度:30-55℅RH 大气压：常压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 人 | 年 月 日 |  |  | 审核人 |  | 年 月 日 |  |  |
| 主 检 人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 李红霞 张丽琴 | 校对 | 武 斌 |  | 打印日期 |  |  | 2025.12.30 |

汾阳市疾病预防控制中心

检验结果报告（续页）

报告编号：W2025-131                                第2页共6页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜0.5 | 合格 |
| 3 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 4 | 嗅和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 5 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.73 | 合格 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 450 | 262 | 合格 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 350 | 合格 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 43.2 | 合格 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.1 | 合格 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.33 | 合格 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 合格 |
| 12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 2.35 | 合格 |
| 13 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 合格 |
| 14 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.035 | 合格 |
| 15 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.30 | 合格 |
| 16 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.10 | 合格 |
| 17 | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.20 | 合格 |
| 18 | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 合格 |
| 19 | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 合格 |

汾阳市疾病预防控制中心

检验结果报告（续页）

报告编号：W2025-131                                第3页共6页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00028 | 合格 |
| 21 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 合格 |
| 22 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 合格 |
| 23 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0017 | 合格 |
| 24 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 0.64 | 合格 |
| 25 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.17 | 合格 |
| 26 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.0002 | 合格 |
| 27 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.0002 | 合格 |
| 28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.0002 | 合格 |
| 29 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0015 | 合格 |
| 30 | 三卤甲烷 | / | 1① | 0.02 | 合格 |
| 31 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.050 | 合格 |
| 32 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.010 | 合格 |
| 33 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.010 | 合格 |
| 34 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 17 | 合格 |
| 35 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 36 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。 |  |  |  |  |  |

附页：

检验项目依据及主要仪器

报告编号：W2025-131                                 第4页共6页

| 序号 | 检测项目 | 检验方法依据（标准名称及编号） | 仪器名称、型号、编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 色度 (铂钴色度单位) | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 4.1铂-钴标准比色法 | 50mL成套高型无色具塞比色管 |
| 2. | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 5.1散射法-福尔马肼标准 | WGZ-2型浑浊度仪 （100008） |
| 3. | 臭和味 | GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 6.1嗅气和尝味法 | 250mL锥形瓶 |
| 4. | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 7.1直接观察法 | 250mL锥形瓶 |
| 5. | pH | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 8.1玻璃电极法 | PHS-3C型精密酸度计 （100032） |
| 6. | 总硬度(以 CaC0,计) | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 25mL滴定管 |
| 7. | 溶解性 总固体 | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 11.1称量法 | SQP电子天平（100051） DHG-9070鼓风干燥箱 （100046） |
| 8. | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 4.2离子色谱法 | IC6300型离子色谱仪 （100055） |
| 9. | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 5.2离子色谱法 | IC6300型离子色谱仪 （100055） |
| 10. | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 6.2离子色谱法 | IC6300型离子色谱仪 （100055） |
| 11. | 氰化物 | GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 7.3流动注射法 | FIA-6000+全自动流动注射分析仪（100031） |
| 12. | 硝酸盐(以N计) | GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 8.3离子色谱法 | IC6300型离子色谱仪 （100055） |

检验项目依据及主要仪器

报告编号：W2025-131                                第5页共6页

| 13. | 氨（以N计） | GB/T5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 11.4流动注射法 | FIA-6000+全自动流动注射分析仪（100031） |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | 铝 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 4.1铬天青S分光光度法 | WFJ210型可见分光光度计（100045） |
| 15. | 铁 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 5.1火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990型原子吸收分光光度计(100027) |
| 16. | 锰 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 6.1火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990型原子吸收分光光度计(100027) |
| 17. | 铜 | GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 7.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990型原子吸收分光光度计(100027) |
| 18. | 锌 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 8.1火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990型原子吸收分光光度计(100027) |
| 19. | 砷 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 9.1氢化物原子荧光法 | AFS-933型原子荧光光度计（100033） |
| 20. | 汞 | GB/T5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 11.1原子荧光法 | AFS-933型原子荧光光度计（100033） |
| 21. | 镉 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 12.2原子荧光法 | AFS-933型原子荧光光度计（100033） |
| 22. | 铬(六价) | GB/T5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | WFJ2100可见分光光度计（100045） |
| 23. | 铅 | GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 14.2氢化物原子荧光法 | AFS-933型原子荧光光度计（100033） |
| 24. | 高锰酸盐指数（以O2计） | GB/T5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1酸性高锰酸钾滴定法 | 25mL棕色滴定管 |
| 25. | 游离氯 | GB/T5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 4.3现场N,N二乙基对苯二胺（DPD）法 | 袖珍式余氯总氯测定仪（100035） |
| 26. | 三氯甲烷 | GB/T5750.82023《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》4.3顶空毛细管柱气相色谱法 | GC2014气相色谱仪（100028） |
| 27. | 三溴甲烷 | GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》4.3顶空毛细管柱气相色谱法 | GC2014气相色谱仪（100028） |

检验项目依据及主要仪器

报告编号：W2025-131                                第6页共6页

| 28. | 一氯二溴甲烷 | GB/T5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》4.3顶空毛细管柱气相色谱法 | GC2014气相色谱仪（100028） |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | 二氯一溴甲烷 | GB/T5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》4.3顶空毛细管柱气相色谱法 | GC2014气相色谱仪（100028） |
| 30. | 三卤甲烷 | GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》4.3顶空毛细管柱气相色谱法 | / |
| 31. | 二氯乙酸 | GB/T5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》15.2离子色谱-电导检测法 | IC6310型离子色谱仪 （100055） |
| 32. | 三氯乙酸 | GB/T5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》16.2离子色谱-电导检测法 | IC6300型离子色谱仪 （100055） |
| 33. | 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》21.2离子色谱法 | IC6300型离子色谱仪 （100055） |
| 34. | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》4.1平皿计数法 | BPX-272型电热恒温培养箱（200002） |
| 35. | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.3酶底物法 | BPX-272型电热恒温培养箱（200002） |
| 36. | 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标》7.3酶底物法 仅用51孔定量盘法 | BPX-272型电热恒温培养箱（200002） |
| 以下空白。 |  |  |  |